## Slide 1: ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

## Slide 2
Щиты и пульты систем автоматизации предназначены для размещения на них средств контроля и управления технологическим процессом, контрольно-измерительных приборов, сигнальных устройств, аппаратуры управлении, автоматического регулирования, защиты, блокировки, трубной и электрической коммутации.

## Slide 3: Назначение и классификация щитов и пультов
Щиты и пульты, устанавливаемые в производственных и специальных щитовых помещениях (операторских, диспетчерских, аппаратных и т.п.), предназначены для установки в закрытых помещениях с температурой окружающей среды от –30 до + 50оС при относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии вибрации, агрессивных газов, паров и токопроводящей пыли.

## Slide 4: Конструкция щитов и пультов

## Slide 5: Габаритные размеры щитов и стативов
Стандартами и инструктивными документами на щиты и пульты определены их типоразмеры. Заводы-изготовители щитов имеют полный комплект конструкторской и технологической документации на все типоразмеры щитов и пультов. Производители монтажных шкафов постоянно совершенствуют свою продукцию, но в целом монтажные шкафы сохраняют свою базовую форму и размеры, поскольку они должны соответствовать промышленным стандартам.

## Slide 6: Установка приборов и аппаратуры на фасадах и внутри щитов и стативов
Аппаратуру внутри малогабаритных щитов следует располагать с учетом высоты установки щитов над уровнем пола.
Положение приборов и аппаратов должно соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации или технических условий на данный аппарат. Размещение приборов и аппаратов не должно ухудшать или делать недоступным монтаж и эксплуатацию их.
Минимальное расстояние между корпусами приборов – не менее 50 мм, а от прибора до боковых стенок щита – 100 мм. Рамки для надписи обычно располагают на расстоянии 15 – 20 мм от корпуса прибора.
Приборы, располагающиеся в одну строку на монтажной панели, должны выстраиваться на одной линии по нижней кромке приборов.

## Slide 7: Общие положения при разработке чертежей общих видов
Чертежи общих видов разрабатываются на одиночные и составные щиты. Чертеж общего вида одиночного щита должен содержать:
1) вид спереди;
2) вид на внутренние плоскости;
3) таблицу надписей на табло и в рамках;
4) перечень составных частей щита;
5) технические требования;
6) основную надпись.

## Slide 8: Чертеж вида спереди шкафа управления Rittal TS8