## Slide 1: 2. Электрлік станциялар мен қосалқы станциялардың негізгі жабдықтары

## Slide 2
ЭС агрегаттары
Турбогенератор – алғашқы қозғалтқыш ретінде бу немесе газ турбинасы қолданылады.
Гидрогенератор – алғашқы қозғалтқышы су турбиналары.
Электрлік генератор – айнымалы токтың синхронды электрлік машинасы.
2.1 ЭС Генераторлары

## Slide 3
Турбогенераторлар (ТГ)
Жылдам жүрісті, ЖЭС-да n=3000 айн/мин,
АЭС-ның бу немесе газ турбиналарының айналу жиілігі n= 1500 және
n= 3000 айн/мин
мұндағы n – айналу жиілігі, айн/мин
f – торап тогының жиілігі, Гц
p – машина пар полюстерінің жұбы
Роторлары жоғары жылулық немесе механикалық жүктемеде жұмыс жасайды

## Slide 4
Турбогенератордың статоры
Корпус және өзекше.
Үлкен жылулық және механикалық жүктемеде жұмыс жасайды.
Өзекше қалыңдығы 0,5мм электротехникалық болат парақшалардан жиналады.
Парақшалар аралығында желдеткіш каналдар орналасқан.
Өзекше паздарына үш фазалы, екі қабатты орамалар жатқызылады.

## Slide 5
Турбогенератор
роторы
Арнайы шыңдалған тұтас болаттан құйылған білігі көлденең орналасады.
Жылдам жүрісті машина білігінің диаметрі (1,1-1,2) м. Вал быстроходной машины имеет диаметр (1,1-1,2) м. Айқындалмаған полюсті роторы күбінің (бочка) ұзындығы (6-6,5)м
Ротордың актив бөлігі ішіне қоздыру орамасы орналастырылады (ҚО).
Тыныштандырушы рөлін ротор күбі мен ҚО жауып тұратын металл клинья атқарады

## Slide 6
Гидротурбиналар
Айналу жиілігі n=(60-600) айн/мин, баяу жүрісті машиналардың полюстер жұбының саны көбірек, мөлшері мен өлшемі үлкен болады.

## Slide 7
Гидрогенератордың статоры
Статорлар диаметрі(20-22) м.
Құрылымы жағынан ТГ-ға ұқсас, бірақ корпусы ажыранбалы.
Шеңберді бойлай 6 бөлікке бөлінеді, ол өз кезегінде оның жеңіл тасымалдануын қамтамасыз етеді.

## Slide 8
Гидрогенератор роторлары
Білігі тік орналасады.
Роторларының диаметрі (14-16) м, айқындалған полюсті
Полюстерін роторда орналастырады, ҚО мен ДО (демпферлік орамалар) да сонда бекітіледі. ДО жүктеменің өзгеруімен байланысты ауытқулар кезінде роторда пайда болатын тербелістерді бәсеңдетуші қызметін атқарады.

## Slide 9
2.2 СИНХРОНДЫ ГЕНЕРАТОРЛАРДЫҢ НОМИНАЛДЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ
1) Генератордың номиналды кернеуі - Uном, кВ номиналды режим кезіндегі статор орамаларының сызықты кернеуі.
2) Статордың номиналды тогы -оминальный ток статора – Iном, А ұзақ уақыт қалыпты жұмыс жасауына рұқсат етілетін ток мәні

## Slide 10
Салқындатудың номиналды параметрлері және қуат пен кернеудің номиналды мәндері кезіндегі номиналды ток шамасы
3) Номиналды толық қуат шамасы төмендегідей анықталады, кВА

## Slide 11
4) Номиналды актив қуат – турбинамен ұзақ уақыт жұмыс жасау кезіндегі активті қуаттың ең үлкен мәні, кВт
5) Ротордың номиналды тогы– Iном.ов, А кернеудің рұқсат етілетін номиналды ауытқуы және номиналды cos НОМ кезіндегі генератордың номиналды қуаты қамтамасыз етілетін генератор қоздыру тогының ең үлкен мәні.

## Slide 12
2.3 ГЕНЕРАТОРДЫ СУЫТУ ЖҮЙЕСІ
Генератор орамаларындағы жылуды жою әдістері бойынша жасанды суыту жүйесін жанама және тікелей суыту деп екіге бөледі.
Жанама суыту кезінде – суытушы орта ток өткізуші орамалармен жанаспайды. Суытушы орта орнатылған желдеткішпен магнитсіз саңылаулар мен машинаның желдеткіштік каналдары арқылы үрленеді. Жылу оқшаулама арқылы беріледі.

## Slide 13
Тікелей суыту кезінде суытушы орта орама сымдарымен тікелей жанасады.
Суытушы орта ретінде ауа, сутегі, сұйықтықтар – тазартылған (дистилденген) су және май қолданылады.

## Slide 14
Ауалық жанама суыту
екі түрде пайдаланылады – ағынды (проточный) және тұйық.
Тұйық ауалық суыту жүйесінде ауаның сол бір көлемі тұйық контур бойынша айналады, сондықтан суыту жүйесінде ішінде суытушы су айналыста болатын ауа салқындатқыш қарасытырылады.

## Slide 15
Шығатын жылу ыстық ауа камерасына шығарылады және желдеткіштің көмегімен салқындатылғаннан кейін машинаға қайта беріледі.
Роторының актив бөлігі аса ұзын G үшін ауа машинаның екі жағынан да беріледі. Мұндай суыту жүйесінің тиімділігі үшін ТГ – да желдеткіштің көп ағысты радиалды жүйесі пайдаланылады.
Суыту жүйесі тұйықталған ТГ – ды 12МВт – қа дейінгі қуаттылықта орындайды.

## Slide 16
ГГ үшін тұйықталған суыту жүйесі кең қолданылады. Ол ГГ - дың құрылымдық ерекшелігімен, яғни суыту бетінің үлкен және полюстер арасындағы аралықтың болуымен түсіндіріледі.

## Slide 17
«G» - дің жанама сутектік суытылуы
ауалық суыту принципі бойынша орындалады, бірақ сутегінің көлемі корпустың мөлшерімен шектеледі және сондықтан салқындатқыштар машина корпусы ішіне орналастырылады..

## Slide 18
Сутектік суытудың артықшылықтары:
- ауалықтан қарағанда тиімдірек
(сутегінің жылу беріліс коэффициенті 1,51 және жылу өткізгіштігі 7 есеге жоғары);
- Желдеткіштік шығыны 8-10 есе аз (сутегінің тығыздығы да аз);
және генераторлар п.ә.к-нің 0,8-1% - ға дейін үлкеюі;
G жұмысының сенімділігін арттырады.
(Сутегі жануды үдетпейді, оқшауламаны тотықтырмайды)

## Slide 19
Кемшіліктері
- Сутегі май буы ауасымен бірге жарылысқа қауіпті қоспа түзеді, сондықтан біліктің сапалы майлы нығыздалуы қарастырылуы қажет. генератордың номиналды қуатын арттыруға болады, бірақ оның құрылымы күрделенеді.
Заманауи G - дың қысымы 0,6 МПа-дан аспайды.

## Slide 20
Ағынды суыту жүйесі
2 МВА-ге дейінгі ескі құрылымды ТГ-да және қуаты 4 МВА –ге дейінгі ГГ үшін старой конструкции мощностью до и мощностью до.
(Ауа жүйеге машина залынан беріледі, сондықтан статор мен ротор орамаларының ластануы жылдам болады және қызған ауа қайтадан бөлмеге таралады).

## Slide 21
Тікелей сутекті суыту
очень эффективно по сравнению с косвенным охлаждением, поскольку водород подается непосредственно внутрь полых проводников обмотки.
Давление водорода в корпусе поддерживается 0,2-0,4 МПа. При снижении давления в системе охлаждения в результате утечки G должен быть аварийно разгружен и отключен от сети.

## Slide 22
Жидкостное охлаждение
выполняется непосредственным способом.
Дистиллированная вода и масло находятся в непосредственном контакте с охлаждаемыми частями, имея высокую теплопроводность, позволяют увеличить единичные мощности генераторов при одних и тех же размерах.
Но масло, как охлаждающая среда, создает пожарную опасность и применяется не так широко как дистиллированная вода. Поэтому преимущественно применяется непосредственное водяное охлаждение генераторов.

## Slide 23
В генераторах последних серий большой мощности применяется комбинированное непосредственное охлаждение.
Так, в турбогенераторах типа ТВВ мощностью 160-800 МВт обмотка статора охлаждается водой, а обмотки ротора и активная сталь охлаждаются непосредственно водородом.
Эти генераторы имеют значительные резервы для охлаждения и на их базе созданы единые серии турбогенераторов ТВВ и ТВФ. В генераторах ТВФ используется система форсированного охлаждения ротора.

## Slide 24
В турбогенераторах ТВМ ротор охлаждается водой, а статорные конструкции кабельным маслом.
Изоляции этих генераторов бумажно-масляная сравнительно дешевая и надежная. Это позволяет увеличить Uном генераторов. Так турбогенераторы ТВМ выполняются на напряжения 36, 75 кВ, а гидрогенераторы до 110 кВ.
Созданы криогенные системы охлаждения, с помощью которых общая масса генератора снижается почти в два раза.

## Slide 25
СГ роторының орамалары тұрақты ток көзі – қоздырғыштан қоректенеді.
Uном= 100-650 В, тұтынылатын қуат генератор қуатының 0,3-1% пайызын құрайды.
Бірлескен жұмыс жасау үшін қоздыру жүйесі қолданылады. Жүйе құрамына қоздырғыш, қосымша және реттеуші жабдықтар кіреді.
2.4 Синхронды генераторлардың
қоздырылуы

## Slide 26
Қоздыру тогын реттеудің нәтижесінде генератордың қалыпты жұмыс жасау кернеуінің мәні сақталып, торапқа берілетін реактивті қуат реттеледі.
Кернеу мәні аса төмендеп кеткен жағдайда қоздыруды үдету (форсировка возбуждения) қолданылады.
Бұл генератордың ток жиілігінің әсерінен тербелуін азайтып, станциядағы генераторлардың параллель жұмыс істеуінің тұрақтылығын сақтайды.

## Slide 27
Қоздыруды үдету және реттеу релелік қорғаныс және автоматика құрылғысының сенімді жұмысын қамтамасыз етеді, сондай – ақ қосалқы станциялар өз қажеттілігі (СН) электр қозғалтқыштарының өздігінен іске қосылу жағдайын жеңілдетеді.

## Slide 28
Қоздыру жүйесіне қойылатын талаптар:
- жылдам әрекеттілігі ,
- үдету еселігінің қажеттілігі (необходимая кратность форсировки),
- сенімділігі, үнемділігі,
- реттелу мүмкіндігі,
- апаттық жағдайларда шекті қоздыруды қамтамасыздандыру

## Slide 29
Жылдам әрекеттілі – қоздыруды үдету кезінде ротор орамасындағы кернеудің арту жылдамдығын сипаттайды

## Slide 30
Үдету кезіндегі қоздыру кернеуінің өзгеруі
Турбогенератарлар үшін кернеудің арту жылдамдығы секундына V2,
Гидронераторлар үшін - V 1,3 қуаты 4 МВА дейінгі генераторларды қоса алғанда
Үлкен қуаттылар үшін 1,5-нан аспауы керек.
Заманауи генераторлар үшін арту уақытының тұрақтысы ТЕ параметрі қолданылады.

## Slide 31
Қоздыруды үдетудің еселігі қоздыру шекті кернеуінің қоздырудың номиналды кернеуіне қатынасымен анықталады

## Slide 32
ТГ қоздыруын үдету еселігі КФ.В2 аз болмауы қажет,
Білікпен жалғанған коллекторлы қоздырғышы бар гидрогенераторлар үшін КФ.В1,8
Басқа қоздыру жүйелері үшін КФ.В2 болуы керек.

## Slide 33
Мысалы заманауи диодты тәуелсіз қоздырылу жүйесі бар ТГ-да қоздыруды үдету еселігі КФ.В=2.
Алыс қашықтыққа жеткізу электрлік берілісінде жұмыс жасайтын қуатты ГГ үшін өте жоғары талап қойылады КФ.В=34, ал қоздырудың арту жылдамдығы секундына
дейін жетеді

## Slide 34
2.5 ГЕНЕРАТОРЛАРДЫ ҚОЗДЫРУДЫ ЖҮЙЕСІ
Тәуелсіз және өздігінен қоздырылу.
Тәуелсіз қоздырылу генератор жұмысы режиміне тәуелді емес және жоғары сенімділікке ие, басқа жүйелермен салыстырғанда жылдам әрекет етеді, қоздыруды үдету еселігінің КФ.В2 жоғары мәнін алуға мүмкіндік береді.

## Slide 35
Қазіргі уақытта кең қолданысқа ие болып отырған жартылай өткізгіштік түрлендіргіштер, оның ішінде әсіресе диодты және тиристорлы түрлендіргіштер.
Қоздыру орамасына токтың берілуі щеткасыз жолмен жүзеге асады, ол оның сенімділігін арттыруға мүмкінлік береді.

## Slide 36
Өздігінен қоздырылу жүйесі
сенімділігі төмен: қоздырғыш жұмысы айнымалы ток торабының жұмыс режиміне тәуелді.
Әсіресе бұл қысқа тұйықталу кезінде,кернеуді үдетуге мүлдем мүмкінлік болмағанда байқалады.