## Slide 1: Күштік трансформаторларды монтаждау және эксплуатациялау

## Slide 2
Трансформатор – Берілетін электр энергияның кейбір параметрлерін, ток және кернеудің мәндерін, түрлендіретін құрылғы – трансформатор деп аталады. Күштік трансформатор қосалқы станциялардың негізгі элементі болып келеді.

## Slide 3: Трансорматордың габариттері
Трансформатордың габариттері оның монтаждау және эксплуатациялауымен байланысты
Классифакорға сәйкес күштік трансформаторлар келесі габариттерге ие болу мүмкін

## Slide 4
Габариттері | Кернеуі, кВ | Қуаты кВА
I | 35 дейін | 100 дейін
II | 35 дейін | 100 Жоғары дейін 1000
III | 35 дейін | 1000 жоғары 6300 дейін
IV | 35 дейін | 6300 жоғары
V | 35 жоғары 110 дейін | 32000 дейін
VI | 35 жоғары 110 дейін | 32000 жоғары 80000 дейін
 | 110 жоғары 330 дейін | 80000 дейін
VII | 110 жоғары 330 дейін | 80000 жоғары 200000 дейін

## Slide 5: Трансформаторладың шартты белгіленуі
11677 МСТ сәйкес трансформаторлың белгіленуі әріптер және саннан турады: әріптер трансформатордың конструкциясын көрсетеді, ал сандар – қуатын және кернеу классын

## Slide 7: Әріппен белгіленуі
А– автотрансформатор;
О немесе Т– бірфазалы немесе трехфазалы трансформатор;
Р– төмен кернеулі орманың бөлінуі;
Кестеден – трансформатордың суыту жүйесі;

## Slide 8
Белгіленуі | Суыту жүйесі
Маслянные трансформаторы: | 
М | Естественная циркуляция масла и воздуха
Д | Естественная циркуляция масла и принудительная циркуляция воздуха
МЦ | Принудительная циркуляция масла и естественная циркуляция воздуха
ДЦ | Принудительная циркуляция масла и воздуха
МВ | Естественная циркуляция масла и принудительная циркуляция воды
Ц | Принудительная циркуляция масла и воды

## Slide 9
Сухие трансформаторы: | 
C | Естественная циркуляция воздуха при открытом исполнении
CЗ | Естественная циркуляция воздуха при защищенном исполнении
CГ | Естественная циркуляция воздуха при герметичном исполнении
CД | Принудительная циркуляция воздуха
Трансформаторы с негорючим жидким диэлектриком: | 
Н | Охлаждение негорючим жидким диэлектриком с естественной циркуляцией воздуха
НД | Охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией воздуха

## Slide 10: Трансформаторды монтаждау
  Монтаж алдындағы жұмыстар
  Тасымалдау
  Түсіру
  Ревизия
  Сақтау

## Slide 11: Трансформаторды монтаждау жұмысы
  Трансформатордың бөліктерін монтажға дайындау
  Трансформаторды жинау
  Трансформаторды орнату
  Трансформаторға майды құю
﻿

## Slide 12: Трнасформаторды эксплуатацияға еңгізу
  Қабылдау-тапсыру сынауы
Кептірусіз трансформатордың қосылу шарттарын анықтау;
Тұратқы тоққа орамалардың кедергісін өлшеу және төзімділігін өндірістік жиіліктің кернеуін жоғарлатуымен тексеру;
Оқшауламаның ылғалдылығын тексеру;

## Slide 13
Диэлектрикалық шығындардың танген бұрышын өлшеу;
Параллель жұмыс істейтін трасформатормен және желімен фазалау;
Бос жүріс шығындарын және тогын өлшеу;
Қысқа тұйықталу кедергісін өлшеу;
Қайта қосу құрылғыны, қосылу тобын, трансформация коэффициентін тексеру;
Трансформаторлы майды сынау;
Және тағыда 20 аса сынулар өткізіледі

## Slide 14
  Байқау түрінде қосу
  Май құйылған соң трансформаторлы 12 сағаттан кейін ғана қосуға болады, байқау түрінде қосу номиналды кернеуде 30мин жүреді

## Slide 15: Трансформаторларды кептіру
Құйынды шығындар әрекетінен индукционды қыздыру;
Қысқы тұйықталу токтармен;
Тұрақты токпен;
Біртіндеп жүретңн нольдік токтар арқылы;
Майдың циркуляциясы арқылы;
Бакты инфрақызыл сәулелену арқылы қыздыру;
Ыстық ауаның үрлеуі арқылы;